广州医科大学附属第三医院电梯采购及相关服务
电梯技术需求书
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1. 
项目概述
1.1 工程地点 广州市荔湾区   
1.1.1项目的实施地点在广州医科大学附属第三医院院内
1.2 投标产品必须能够在下列条件下正常使用
1.2.1自然环境
（1）亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀
（2）海拔高度6.6m。
（3）环境温度-10℃～+50℃。
（4）环境相对湿度40％～100％。
（5）地震烈度≤7度，属于构造较稳定区。
（6）电源：三相五线制380V/50Hz电压波动±10％。
1.2.2工作环境：室内使用
2. 招标范围
2.1 招标内容
2.1.1本项目内电梯设备及随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、安装、调试、验收（包括政府有关单位的验收）、验收后的移交(含发包人移交给使用单位后到相关政府部门办理变更使用主体的更名手续)、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、质保期保障、取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》及其他相关服务内容。
2.2 供货范围
2.2.1按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备，投标人投标时必须提供投标电梯型号的鉴定和检验报告，包括但不限于以下内容：
（1）中华人民共和国电梯检测中心的整梯型式试验报告；
（2）曳引机的型式试验报告；
（3）限速器、安全钳、缓冲器的型式试验报告；
（4）门锁系统的型式试验报告；
（5）提前开门安全电路板的型式试验报告；
2.2.2除按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备以外，供货还应包括如下内容：
（1）原有电梯的报停及拆除（包括办理相关备案手续）。
（2）原有电梯的大门套拆除。
（3）底坑整改及修复（包括所有需要的砂浆、水泥等材料）。
（4）机房整改及修复（包括预埋件、控制柜安装处、吊钩、曳引机承重梁等所有需要的砂浆、水泥等材料）。
（5）井道整改及修复（包括旧有预埋件、圈梁拆除、新增预埋件、圈梁等所有需要的砂浆、水泥等材料）。
（6）原有电梯门洞修复（包括门洞填塞、地坎填塞、控制按钮处填塞等施工工程等所有需要的砂浆、水泥、石材等材料）由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
（7）原有电梯间饰面修复（包括控制按钮处、门洞墙身抛光砖饰面、门楣抛光砖饰面、门槛地面砖等施工工程等所有需要的砂浆、水泥、石材等材料）由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
（8）原有电梯间宣传标语广告牌修复（包括宣传标语广告牌饰面等所有需要的砂浆、水泥、石材等材料）由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
（9）由拆除电梯及安装电梯导致的其他损坏后的修复（包括所有需要的砂浆、水泥、石材等材料）由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
（10）井道应按有关规定装永久性照明灯和检修插座及爬梯。
（11）每台电梯在机房(或无机房电梯的井道外)的控制柜及控制柜至机房电源开关箱、机房电源开关箱至总电源开关箱之间的电缆及管槽由电梯供货单位负责并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
（12）五方对讲系统(井道底、轿箱、轿厢顶、机房、管理中心)。该系统所需的井道内所有通信线和警铃开关线、井道外建筑的所有线、管槽至监控室及呼叫对讲主机安装在消防控制室（保安监控中心）的集中控制台内（或上）均由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
（13）电梯远程监控系统：包括电梯监控摄像头、监控中心设备、移动端监控设备。要有运行方向显示、停梯显示、轿厢位置显示、电梯编号显示、电梯类别显示（普通客梯/消防电梯）、锁梯按扭、电梯基本状态显示（司机操作、超载、检修、火警等状态）、故障状态显示（人为报警状态、安全回故障报警、电源故障报警、门故障报警、运行中开门故障报警）、电梯历史故障记录查询、电梯基本参数显示（总层站数、电梯型号、提升高度、电梯所在位置、电梯速度）。从轿箱起至监控中心的连接均由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。线缆规格应满足安防系统的要求。
（14）“手机信号接入功能”，由通信运营单位完成此功能，待招标人完成谈判后，电梯承包商负责开孔，并配合手机信号运营商的安装接线等工作。
（15）电梯安装所需的各种设备、材料等，包括调试时需要的从施工电源接至机房内电梯电源配电箱的临时电缆、线缆。
（16）调试验收前的电梯保管由电梯供货单位负责。
2.2.3备品备件
（1） 投标人必须提供能满足质保期内正常运行所需备件，在投标文件中列出清单及其单价和总价，此费用包含在投标总价中。
（2） 投标人应在投标文件中列出能满足质保期满后正常运行所需的备品备件、附件的清单及单价，此项不计入投标总价。供招标人参考。
2.2.4专用工具
（1） 投标人必须提供必要的、全新的和完整的检测与维修(包括必需的附件、中文操作手册)所需的专用工具，此费用包含在投标总价中。
（2） 设备验收合格移交时，这些专用工具应单独装箱直接交付招标人或由招标人指定的接受方。
3. 基本要求
3.1 采用标准
3.1.1除非图纸和本技术要求有特别要求，本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
3.1.2执行的有关标准
设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准：
（1）《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》：GB50254-96 /GB50182-93  
（2）《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048.5-2017）
（3）《电梯技术条件》：GB/T10058-2009
（4）《电梯制造与安装安全规范》：GB/T7588.1-2020，本规范等同于欧洲标准委员会CEN标准EN81关于电梯制造安装标准。
（5）《电梯试验方法》：GB/T10059-2009
（6）《电梯安装验收规范》：GB/T10060-2011
（7）《提高在用电梯安全性的规范》：GB/T24804-2009
（8）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》：GB/T7024-2008
（9）《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》：GB/T18775-2009
（10）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》：GB/T7025.1-7025.2-2008
（11）TSG T5001-2009电梯使用管理与维护保养规则
（12）TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则
（13）GB50310-2016  电梯工程施工质量验收规范
（14）满足GB/T 10058-2009,GB/T 10059-2009验收要求。
（15）其它与垂直电梯、自动扶梯制造、安装、检验、运行、维护保养等有关的国家标准、行业标准及地方相关规定
（16）其抗电磁干扰性能应符合相关国家标准
（17）规定的工作条件，正常使用维护下，整机使用寿命应大于20年。
3.2 基本技术要求
3.2.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是崭新的、技术成熟的，软件版本是最新的。
3.2.2投标人提供的电梯必须是定型产品，技术成熟，已大批量生产并经广泛使用考验，并在中国国内已得到广泛使用。并根据工程地点环境相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）并保证15年内有效。
3.3 安装要求
3.3.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，安装过程中必须严格遵守招标人要求，分批拆除旧有电梯及分批安装新电梯。
3.3.2必须严格遵守招标人要求的日间施工工作时间及充分考虑夜间施工工作时间。
3.3.3必须严格遵守电梯安装工程实行全封闭施工。
3.4 售后服务
3.4.1提供不少于2年免费质保和维护维修服务。
3.4.2保证设有固定的售后服务机构，并有24小时服务热线，并保证在接到故障电话后响应时间小于1小时，在收到业主要求投标人技术人员须到现场进行修理通知后3小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。
4. 技术规格
4.1 概述
4.1.1 用户需求书内的技术要求为本次招标电梯技术规格的总体要求，具体要求详见招标文件附件“电梯规格及配置表”。投标产品须同时满足用户需求书及“电梯规格及配置表”内的各项要求，当用户需求书及电梯规格及配置表的要求有差异时，以电梯规格及配置表为准。
4.1.2 电梯规格及配置表中的土建尺寸如果与投标人所供产品的规格不符，投标人须在投标文件中明确声明；否则，投标人中标后不得以土建尺寸不符而提出变更要求。
4.1.3 根据工程的实际需要，电梯的规格和功能配置等可能有小幅度变更。原则上这些变更将在原有的档次之内（包括技术参数、功能、材质等），这些变更将不构成调整价格的理由。
4.1.4 对于较大的变更，在设计联络阶段协商解决。
4.2 梯型描述
	1
	乘客电梯
	主要用于载人，也能载货。

	2
	病床电梯
	主要用于运送病床（包括病人）和医疗设备。

	3
	乘客电梯兼消防电梯
	主要用于载人，也能载货，平时为客梯，消防状态转为由消防人员专用。

	4
	无障碍电梯
	适合残疾人使用的乘客电梯。

	5
	污物电梯
	主要用于运送病床（包括病人）和医疗设备。


4.3 垂直电梯主要部件基本要求
4.3.1 曳引主机：本合资品牌产品，本厂或合资方工厂制造。全部电梯均至少要求采用VVVF技术，变频器应为电梯专用变频器、采用微机控制。采用永磁同步无齿轮电机。
4.3.2 控制系统：本合资品牌产品，本厂或合资方工厂制造。采用32位微机控制。
4.3.3 门机：变频调速，微机控制。本厂或合资方工厂制造。门光幕线束≥140束。
4.3.4 门锁：本合资品牌产品，本厂或合资方工厂（包括合资厂）制造。
4.3.5 电梯应急平层装置：本合资品牌产品，本厂或合资方工厂（包括合资厂）制造。
4.3.6 限速器、安全钳、缓冲器、提前开门安全电路板等主要安全装置应有国家级的检验机构的检验证书。
4.3.7 电梯主控软件、门机控制软件、轿顶控制软件、轿厢通信软件、轿厢显示软件、称重软件、点阵呼梯软件、电梯检修开关集控软件，本厂或合资方工厂（包括合资厂）设计与编写，应有国家级的版权证书。
4.3.8 一般电机绝缘等级不低于F。
4.3.9 乘客电梯、载货电梯、乘客电梯兼消防电梯、无障碍电梯轿壁、轿门和厅门的板厚为304发纹不锈钢1.2mm；大门套的板厚为304发纹不锈钢1.0mm；地板要求见各电梯配置表。
4.3.10 与BAS系统接口：
a)   BAS系统对电梯监控系统只监测不控制。
b)   应用干接点方式提供以下信息：运行状态（包括上行状态、下行状态）和故障报警。
c)   电梯与BAS系统的接口在电梯控制柜的出线端子排上，出线端子排以内（含出线端子）由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
4.3.11 要求对电梯所产生的高频干扰采取有效的屏蔽措施及防雷接地措施（验收时，要进行检测）。与接地系统的接口：在零线连接端子及设备本体地线连接端子排上。
4.3.12 与强电系统的接口：在电梯机房或附近配电间内电梯电源配电箱的出线开关出线端子上。出线开关出线端至总电源间的电缆线槽由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
4.3.13 与装修专业的界面：
电梯轿厢内装修由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
4.3.14 与通风空调专业的界面：
电梯轿箱内的通风由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。
4.3.15 与土建专业的界面：
电梯井道、机房基础需要的所有的预埋件、材料由电梯供货单位提供并承担施工责任、业主代表单位承担监督、检查、验收责任。

















广州医科大学附属第三医院电梯采购及相关服务电梯规格及配置表
合计：  2  台 
1、 主要参数及设计安装土建尺寸（如无注明,单位均为mm）
	主要参数及设计安装土建尺寸

	编号
	DT1
	DT2

	用途
	病床电梯
	乘客电梯（客货两用）

	位置
	门诊楼
	教学楼

	1
	数量
	1
	1

	2
	*方式
	有机房
	有机房

	3
	*载重
	1600kg
	1600kg

	4
	*额定速度
	≥1.75米/秒
	≥1.75米/秒

	5
	层/站/门
	9/9/9（1F~9F）
	9/9/9（1F~9F）

	6
	控制方式
	单控
	单控

	7
	提升高度
	28.0
	27.1

	8
	底坑深度
	2150
	2150

	9
	各层高度
	4200 (1F)
	4000 (1F)

	10
	顶层净空高度
	5900
	5900

	11
	开门方式及尺寸（宽*高）
	中分双扇
	中分双扇

	12
	井道尺寸(宽×深)
	2500*3000（以实际尺寸为准）
	2470*3060（以实际尺寸为准）

	13
	机房尺寸(宽×深×高)
	净高2650，平面尺寸详图纸
	净高2650，平面尺寸详图纸

	14
	轿箱尺寸（宽*深）
	1400x2400
	1400x2400

	15
	*轿厢净高(装修后)
	2350
	2350

	16
	*预留装修重量
	250kg
	250kg


2、功能配置
	主要部件配置

	编号
	DT1
	DT2

	1
	主机
	√永磁同步无齿轮曳引机，32位微电脑控制
	√永磁同步无齿轮曳引机，32位微电脑控制

	2
	驱动系统
	√VVVF交流变频变压调速
	√VVVF交流变频变压调速

	3
	门机系统
	√VVVF变频伺服同步门机
	√VVVF变频伺服同步门机

	4
	门光幕
	√
	√

	5
	电梯控制系统
	单独控制
	单独控制

	6
	限速器
	√
	√

	7
	候梯厅讯号装置：带微亮功能和盲文的微动按钮；点阵式显示；发纹不锈钢面板；带数字和方向显示器；32位微电脑控制，楼层显示
	√
	√

	8
	轿厢内操作装置：带数字和方向显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱；点阵式显示器；32位微电脑控制；轿内到站钟
	√（数显式指示器,设置于门顶，另加设残疾人横式副操纵厢，标配）
	√（数显式指示器,设置于门顶，另加设残疾人横式副操纵厢，标配）

	9
	轿厢侧壁
	304发纹不锈钢1.2mm厚
	304发纹不锈钢1.2mm厚

	10
	轿厢门
	304发纹不锈钢1.2mm厚
	304发纹不锈钢1.2mm厚

	11
	轿厢天花装修标准
	豪华型发光吊顶（图样设计联络时提供两套样式选择）
	豪华型发光吊顶（图样设计联络时提供两套样式选择）

	12
	轿厢地板
	防腐蚀地板胶按照厂家标配（图样设计联络时提供两套样式选择）
	防腐蚀地板胶按照厂家标配（图样设计联络时提供两套样式选择）

	13
	轿厢门踏板
	√硬铝型材制作
	√硬铝型材制作

	14
	候梯厅门套
	304发纹不锈钢大门套1.0mm厚
	304发纹不锈钢大门套1.0mm厚

	15
	候梯厅厅门
	304发纹不锈钢1.2mm厚
	304发纹不锈钢1.2mm厚

	16
	候梯厅门踏板
	√硬铝型材制作
	√硬铝型材制作

	17
	轿厢扶手
	三面304发纹不锈钢扶手
	两面304发纹不锈钢扶手

	18
	*轿厢通风、排风、空调系统
	轿厢通风、空调系统
	轿厢通风、空调系统

	19
	轿厢照明：按装修要求配置
	标准配置
	标准配置

	20
	轿厢内铭牌
	标明品牌、额定载重量
	标明品牌、额定载重量
















3、主要部件配置
	功能配置

	编号
	DT1
	DT2

	1
	独立运行
	√
	√

	2
	五方通话装置
	√
	√

	3
	称重启动
	√
	√

	4
	响铃强制关门
	√
	√

	5
	电梯不启动报警
	√
	√

	6
	次层停靠
	√
	√

	7
	超载报警
	√
	√

	8
	上电再平层
	√
	√

	9
	重复关门
	√
	√

	10
	本层再开门
	√
	√

	11
	安全停靠
	√
	√

	12
	门传感器自诊断
	√
	√

	13
	开门受阻控制
	√
	√

	14
	门速自适应控制
	√
	√

	15
	即时关门
	√
	√

	16
	轿内错误指令人工消除(轿内按钮型)
	√
	√

	17
	满员自动通过
	√
	√

	18
	司机服务
	√
	√

	19
	电梯受阻失速保护
	√
	√

	20
	操纵箱微机异常处理
	√
	√

	21
	轿内反向指令消除
	√
	√

	22
	轿内通风装置自动关闭
	√
	√

	23
	轿内照明自动关闭
	√
	√

	24
	关门保护
	√
	√

	25
	关门力矩控制
	√
	√

	26
	层站运行控制开关
	√
	√

	27
	轿厢到站电子谐音器
	√
	√

	28
	轿内运行方向指示
	√
	√

	29
	换向重开门
	√
	√

	30
	门负载检测
	√
	√

	31
	停层开门
	√
	√

	32
	停电应急停靠
	√
	√

	33
	光幕
	√
	√

	34
	钢丝绳拉伸再平层
	√
	√

	35
	层站运行方向指示
	√
	√

	36
	*火灾应急返回
	√
	√

	37
	层站召唤自动登记
	√
	√

	38
	检修操作
	√
	√

	39
	层站微机异常处理
	√
	√

	40
	*急救专用运行
	√
	√

	41
	轿内指令微动按钮
	√
	√

	42
	带召唤按钮层站位置显示
	√
	√

	43
	开门延长按钮
	√
	√

	44
	警铃
	√
	√

	45
	电气安全回路保护
	√
	√

	46
	层高自测定
	√
	√

	47
	过电流保护
	√
	√

	48
	过电压保护
	√
	√

	49
	电源故障保护
	√
	√

	50
	逆行保护
	√
	√

	51
	选层器修正
	√
	√

	52
	逆变装置高温检测
	√
	√

	53
	终端强制减速
	√
	√

	54
	过低速保护
	√
	√

	55
	*停电应急平层（带免维护蓄电池/浮式自动充电）
	√
	√

	56
	关门按钮响应指示
	√
	√

	57
	开门按钮响应指示
	√
	√

	58
	开门保持时间自动调整
	√
	√

	59
	轿厢应急照明
	√
	√

	60
	故障自诊断
	√
	√

	61
	超速保护
	√
	√

	62
	*带微亮功能盲文按钮
	√
	√

	63
	*残疾人操纵箱能
	-
	√

	64
	*消防员专用功能
	√
	√

	65
	紫外线杀菌装置
	√
	√

	66
	负离子发生装置
	√
	√

	67
	杀菌紫铜按钮字片
	√
	√

	68
	抗电磁干扰
	√
	√

	69
	绝对位置控制
	√
	√

	70
	待机节能功能
	√
	√

	71
	维护周期自动提醒
	√
	√

	72
	GPRS远程故障监视功能（免费开通）
	√
	√

	73
	门区意外移动保护功能
	√
	√

	74
	故障储存黑夹子功能（10万条信息）
	√
	√

	75
	故障分析系统
	√
	√

	76
	待机节能功能
	√
	√











 (
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4、配套服务清单表
	序号
	项目
	单位
	数量
	工作内容

	1
	住院楼原有电梯报停及拆除
	台
	6
	包括办理相关备案手续，只拆除不含处理

	2
	林护堂原有电梯报停及拆除
	台
	1
	包括办理相关备案手续，只拆除不含处理

	3
	原有电梯大门套拆除
	项
	1
	　

	4
	底坑整改及修复
	项
	1
	包括所有需要的砂浆、水泥等材料

	5
	机房整改及修复
	项
	1
	包括控制柜安装处、吊钩、曳引机承重梁等所有需要的砂浆、水泥等材料

	6
	井道整改及修复
	项
	1
	包括旧有预埋件、圈梁拆除、新增预埋件、圈梁等所有需要的砂浆、水泥等材料

	7
	原有电梯门洞修复
	项
	1
	包括门洞填塞、地坎填塞、控制按钮处填塞等施工工程等所有需要的砂浆、水泥、石材等材料

	8
	原有电梯间饰面修复
	项
	1
	包括控制按钮处、门洞墙身抛光砖饰面、门楣抛光砖饰面、门槛地面砖等施工工程等所有需要的砂浆、水泥、石材等材料

	9
	原有电梯间宣传标语广告牌修复
	项
	1
	包括宣传标语广告牌饰面等所有需要的砂浆、水泥、石材等材料

	10
	由拆除电梯及安装电梯导致的其他土建损坏后的修复
	项
	1
	包括所有需要的砂浆、水泥、石材等材料

	11
	每台电梯在机房(或无机房电梯的井道外)的机房电源开关箱至总电源开关箱之间的电缆及管槽
	项
	1
	包括所有需要的砂浆、水泥、石材等材料

	12
	五方对讲系统(井道底、轿箱、轿厢顶、机房、管理中心)。该系统所需的井道外建筑的所有线、管槽至监控室及呼叫对讲主机安装在消防控制室（保安监控中心）的集中控制台内（或上）
	项
	1
	包括所有需要的砂浆、水泥、线材等材料

	13
	电梯远程监控系统：从轿箱起至监控中心的连接，线缆规格应满足安防系统的要求
	项
	1
	包括所有需要的砂浆、水泥、线材等材料

	14
	电梯安装所需的各种设备、材料等，包括调试时需要的从施工电源接至机房内电梯电源配电箱的临时电缆、线缆
	项
	1
	包括所有需要的砂浆、水泥、线材等材料

	15
	门洞全封闭施工
	项
	1
	　

	16
	夜间施工
	项
	1
	　



