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项目需求书
相关说明
(1) 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都应予否决投标。
(2) 采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，应予否决投标。
(3) 采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为否决投标条款。
项目预算
	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价
（人民币 元）

	护士主机
	11个
	自合同签订之日起
30日历天内
	195,000元

	主门口机（双向门禁）
	22个
	
	

	副门口机（双向门禁）
	62个
	
	

	刷卡桌面式门禁发卡器
	1个
	
	

	200万像素高清USB摄像机
	1个
	
	

	安防工业机架式交换机
	11台
	
	

	开关电源
	42个
	
	

	12V2A插墙式电源适配器
	11个
	
	

	280KG单门磁力锁
	32个
	
	

	280KG双门磁力锁
	10个
	
	

	磁力锁支架（ZL型）
	52个
	
	

	门禁管理系统_通道数量授权
	88个
	
	

	对讲管理系统_通道数量授权
	100个
	
	

	设备运维系统路数授权
	100个
	
	


项目概况
项目背景
为加强对住院楼病区的管理。广州医科大学附属第三医院计划在黄埔院区部分区域进出通道增加门禁系统，各病区主要通道可与本病区护士站进行可视对讲远程开门。
建设原则
· 实用原则
以满足实际应用需求为原则，坚持先进，兼容传统，实现系统集成、系统互联、资源整合与信息共享。把实用性放在第一位，边建设边应用，把系统建设成“实用工程”。
· 安全原则
网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。
· 开放性原则
系统建设必须按照开放性和标准性原则设计；提供全套的技术资料和全面的技术培训，以满足系统与其它系统协同运行以及系统功能扩展的需求。
· 扩展性原则
技术选型除了考虑先进、实用，还必须考虑系统的扩展性，系统容量应该有可持续发展的考虑。
· 稳定性原则
从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面保障系统的可靠性和稳定性。
· 易操作原则
强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和办公环境。
· 可维护性原则
系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。
· [bookmark: _Toc480982528][bookmark: _Toc476309370]经济原则
在实现先进性和可靠性的前提下，以经济优化的设计达到较高的性价比。在确保用户需求、系统集成要求的前提下充分考虑现有设备的利旧使用。
· 先进性
系统的架构和技术均符合高新技术的发展趋势，在满足功能的前提下，能够在今后一定时间内保持系统的先进性。
· 标准性
系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等需要符合相关国家标准或行业标准的规定。
建设周期
自合同签订之日起30日历天内。
总体要求
系统网络拓扑


点位表
	楼层
	位置
	护士主机
	主门口机（双向门禁）
	副门口机（双向门禁）
	单门门磁
	双门门磁

	9楼
	A区
	1
	2
	6
	3
	1

	9楼
	B区
	1
	2
	4
	2
	1

	8楼
	A区
	1
	2
	6
	3
	1

	8楼
	B区
	1
	2
	4
	2
	1

	7楼
	A区
	1
	2
	6
	3
	1

	7楼
	B区
	1
	2
	4
	2
	1

	6楼
	A区
	1
	2
	6
	3
	1

	6楼
	B区
	1
	2
	4
	2
	1

	5楼
	A区
	1
	2
	8
	4
	1

	5楼
	B区
	1
	2
	4
	2
	1

	4楼
	
	1
	2
	6
	4
	0

	3楼
	
	0
	0
	2
	1
	0

	-1楼
	急诊室
	0
	0
	2
	1
	0

	合计
	11
	22
	62
	32
	10



建设内容
急诊室
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
3~4楼病区
主门口1处，位于4楼。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口4处，其中1处位于3楼。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
4楼弱电井增加1台交换机。
5楼A病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口4处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
5楼B病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口2处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
6楼A病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口3处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
6楼B病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口2处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
7楼A病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口3处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
7楼B病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口2处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
8楼A病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口3处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
8楼B病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口2处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
9楼A病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口3处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
9楼B病区
主门口1处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持对讲呼叫，7寸屏幕，开门方式支持人脸、IC卡、密码、远程等。
副门口2处。建设双向门禁主机、磁力锁、电动闭门器。门禁主机需支持开门方式：IC卡、密码、远程等。
护士站1处。建设护士站对讲主机。10寸屏幕，需支持与主门门禁对讲、远程开门。
主门与副门安装磁力锁和闭门器。
弱电井增加1台交换机。
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设备及材料
★配置清单（以下项目需分项报价）
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	护士主机
	个
	11
	

	2
	主门口机（双向门禁）
	个
	22
	

	3
	副门口机（双向门禁）
	个
	62
	

	4
	刷卡桌面式门禁发卡器
	个
	1
	

	5
	200万像素高清USB摄像机
	个
	1
	

	6
	安防工业机架式交换机
	个
	11
	

	7
	开关电源
	个
	42
	

	8
	12V2A插墙式电源适配器
	个
	11
	

	9
	280KG单门磁力锁
	个
	32
	

	10
	280KG双门磁力锁
	个
	10
	

	11
	磁力锁支架（ZL型）
	个
	52
	

	12
	门禁管理系统_通道数量授权
	个
	88
	

	13
	对讲管理系统_通道数量授权
	个
	100
	

	14
	设备运维系统路数授权
	个
	100
	

	15
	技术服务费
	项
	1
	



技术参数要求
护士主机
1. 采用不低于10寸TFT屏 
2. 可与门口机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统
3. 可远程打开单元门锁
4. 门口机呼叫时可存储留影留言信息 
5. 支持主动监视IPC或门口机的画面
6. 支持接收并查看中心下发的公告信息
7. 同一户支持多台室内机
8. 设备支持报警接入功能
9. 支持门口机呼叫室内机，同步上传绑定IPC画面
10. 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话
11. 支持免打扰时段的设置
主门口机（双向门禁）
1. 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600
2. 应具有双目摄像头，一路为可见光200万摄像头，另一路为红外200万摄像头。
3. 应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态。
4. 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别。
5. ▲应支持在0.001lux低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
6. ▲设备刷卡距离应不小于6cm；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
7. 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。
8. ▲应具有以下硬件接口：RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；韦根接口：1个；USB接口：1个；IO输入：4个（包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入）；IO输出：1个；门锁控制接口：1个；LAN接口：1个；离墙防拆：1个；音频输出接口：1个；喇叭/扬声器：1个;麦克输入：1个；SIM卡槽：1个；PSAM卡槽：1个；SD卡槽：1个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
9. ▲设备应满足中国信息通信研究院制定的TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
副门口机（双向门禁）
1. 需采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理
2. 全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面
3. 支持1万个卡用户和5万条记录
4. 支持IC(Mifare)卡，读卡距离在0cm-5cm，刷卡响应时间<0.1s
5. 支持IC(Mifare)卡、二代身份证序列号、公交IC卡、银行IC卡识别
6. 支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段
7. 支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全
8. 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门
9. 支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定
10. 支持5万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行
11. 支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动
12. 支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出
13. 本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口
刷卡桌面式门禁发卡器
1. 高性能嵌入式处理器
2. 采用PC+ABS材质 
3. 支持Mifare卡（IC卡）刷卡
4. 支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动
5. 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示
200万像素高清USB摄像机
1. 支持1080P高清，最大可提供1080@30fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率.
2. 对角线视场角最大可达127.6°
3. 全功能USB2.0接口，供电、视频、音频于一体。
4. 标配立式支架，安装简便，稳定可靠。
安防工业机架式交换机
1． 工业级交换机
2． 交换容量：128Gbps/1.28Tbps，包转发率：8.33Mpps；
3． 16个10/100Base-T电口，4个100/1000Base-T电口，4个千兆SFP光口(combo)；
4． 通信标准：IEEE 802.3(10Base-T)、IEEE 802.3u(100Base-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3z(1000Base-X)；
5． IP40全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计；
6． 高效的机壳表面散热，无风扇；
7． 供电方式：AC 100～240V；
8． 工作温度：-30℃～+75℃
9． 雷电防护：共模4kV，差模2kV；
10． 设备尺寸：44.5mm×430mm×220mm；
11． 安装方式：机架式；
开关电源
1. 15v10A输出
12V2A插墙式电源适配器
1. 输入：100-240V ~50/60Hz
2. 输出：12V 2.0A
280KG单门磁力锁
1. 需内置反向电流保护装置；
2. 防残磁设计，防磨损材料制造；
3. 最大拉力≥280kg；
4. 支持LED灯展示当前开关状态；
5. 使用寿命≥4万次
6. 断电情况下自动开门；
280KG双门磁力锁
1. 需内置反向电流保护装置；
2. 防残磁设计，防磨损材料制造；
3. 最大拉力≥280kgx 2；
4. 支持LED灯展示当前开关状态；
5. 使用寿命≥4万次
6. 断电情况下自动开门；
磁力锁支架（ZL型）
1． 外壳材料：铝合金；
2． 表面工艺：阳极氧化；
3． 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；
4． 开门角度：90°；
5． 产品尺寸：50mm×50mm×180mm；50mm×50mm×180mm；28.5mm×47mm×250mm；；
6． 毛重：0.67kg
门禁管理系统_通道数量授权
1. 门口机，按户为单位，直接添加到平台的可视对讲门口机路数、围墙机数量；
2. 按采购人要求进行权限配置；
3. 可使用卡片、人脸、指纹、密码、二维码进出小区；
4. 事件查询：开门记录；
5. 支持单元门口机、二次确认机、室内机、管理机接入。
对讲管理系统_通道数量授权
1. 室内机，按户为单位，直接添加到平台的可视对讲室内机、管理机通道路数；
2. 按采购人要求进行权限配置；
3. 事件查询：通话记录；
4. 支持单元门口机、二次确认机、室内机、管理机接入。；
设备运维系统路数授权
1. 态势云图：全网运行关键指标汇聚统计，自定义权值一键运维计算系统健康度，实时报警滚动刷新，一目了然
2. 视频点播检测：可对实时视频进行点播状态检测，快速发现点位视频播放异常
3. 录像丢失检测：可对中心存储和设备存储两种录像源进行录像片段丢失、录像保存天数不足的检测，通过录像卡尺、录像月历可视化展示检测结果
4. 设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁设备、报警主机、可视对讲、服务器、交换机及云存储等设备的运行状态、性能指标、容量指标等核心运行指标的7×24小时实时监测
5. 实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息、报警智能聚合、报警恢复监测，报警抑制，可通过系统消息、邮件、短信推送
6. 运维考核统计：针对各级组织运维考核结果统计排名，督促提升监控系统的建设质量
7. 视频通道统计：按照在线状态、累计离线次数、累计离线时长、清晰度、视频点播、视频质量、录像保存进行可视化统计分析，综合评估视频点位建设质量
技术要求
（1）投标人提供的设备应符合国际及国内相关的技术标准和规范。
（2）投标人提供的设备应具备高可用性、高可靠性和安全性，并兼顾技术的先进性和产品的成熟性。
（3）投标人提供的设备应具备合法的知识产权。
（4）投标人提供的产品在国内有完善的技术支持和售后服务体系。
（5）投标人需对售后服务做出书面承诺。（提供承诺函，格式自拟）
（6）具体参数参照设备清单。（需提供相关产品文件证明）
（7）★投标人所投门禁对讲设备须能够符合消防等相关规范，需与医院现用门禁卡匹配，可接入我院现有安防综合管理平台系统统一管理，需有广州售后人员。否则，由此引发的所有损失由中标人负责。（投标人提供承诺函）
（8）▲投标人在投标时，需提供所投设备原厂加盖公章的授权函。否则由此引发的所有损失由中标人负责。
（9）投标人在投标时提供产品样册证明，招标人将对到货产品进行现场核验，如发现实际参数与投标参数不一致时，将视为投标人存在弄虚作假行为，取消中标资格。
商务要求：
安装调试
1.中标人负责合同下所有设备的安装调试工作，安装调试中所涉费用由中标人自行承担。在安装调试期间所发生的中标人人员的交通费、食宿费用等由中标人自行承担。
2.中标人应派足够、技术熟练且具备相应资质的技术人员到现场进行设备安装调试工作。现场工作期间，中标人应对安装现场的其他设备、设施有良好保护措施，如因中标人原因造成招标人安装场地或安装场地内其他设备、设施损坏的，中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人需在合同设备送达招标人指定地点并完成安装调试后为招标人的相关操作人员提供设备操作、维护培训，以确保招标人相关操作人员能够正确、熟练掌握产品的设备操作方法、日常维护知识及简单的故障排除。培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理、日常使用保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由招标人安排。在培训期间所发生的中标人人员的交通费、食宿费用、培训及其他相关费用等已包含在合同设备总价内。
项目交付的时间和地点
1. 交付的时间：自合同签订之日起30日历天内。
2. 交付的地点：广东省广州市黄埔区长贤路55号广州医科大学附属第三医院黄埔分院。
售后服务
1. ★保修期：安装服务与整机质保贰年。
2. 售后服务要求：质保期内，接到采购人维修通知后，供应商或厂家需要在2小时内到达现场，8小时内排除故障，如需更换配件的需要在2天内解决。
[bookmark: _GoBack]实物验收
一）本验收由实物验收和调试验收两部分组成。
二）实物验收
1.中标人应在合同签订之日起15天内将合同设备送达招标人指定地点，招标人应及时组织相关人员进行设备实物的验收。
2.中标人应保证所提供设备的包装是原厂包装并确保包装完整。中标人所提供设备包装或防护不良的，招标人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合包装及防护要求的设备，将视同中标人无法履行合同约定，招标人有权解除合同、要求中标人于7天内退还招标人已支付的合同下相应设备的款项并要求中标人承担由此给招标人造成的一切损失，同时招标人有权向中标人收取合同总价的5%作为违约金。
3.设备到达招标人指定地点后，双方应共同就设备的数量、规格型号等是否与合同约定相符进行验收，货物须为原厂商(制造商)未启封的全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号，并与出厂批号一致，且可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、相关资料及配备件、随机工具等交付给招标人，且使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明,并由双方签章确认后实物验收完成。若中标人所提供的设备不符合合同的约定，招标人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合合同约定的设备，将视同中标人无法履行合同约定，招标人有权解除合同、要求中标人于7天内退还招标人已支付的合同下相应设备的款项并要求中标人承担由此给招标人造成的一切损失，同时招标人有权向中标人收取合同总价的5%作为违约金。
三）调试验收
1.中标人应保证在合同签订后30天内设备全部安装完毕，并自行将设备调试至正常运行的最佳状态。
2.设备安装调试完成后7天内进行调试验收。中标人应在设备安装调试完成并对招标人相关操作人员进行设备操作、维护培训以使其能正常操作设备后及时通知招标人进行调试验收，调试验收由双方相关人员共同参加，中标人应保证合同下全部设备经安装调试后符合国家规定的相关质量标准、符合厂家的出厂标准、达到采购/招投标文件所述特殊要求同时符合双方约定的标准（如有），并能正常、无妨碍地使用，调试验收合格后由双方签章确认。
3.项目验收标准：
（1）初验：设备上线后进行初验，由采购单位组织验收，初验标准为各种设备能正常运行。
（2）终验：1个月试运行后,各种设备运转正常且无质量问题，为验收合格，若不合格，供应商负责维修或更换，并在达到验收条件时，再次向采购人提出验收书面申请。
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