广州医科大学附属第三医院（荔湾院区）
谭四楼中央空调配套设备采购项目需求
一、项目概况
1、设备使用情况
谭兆楼四楼（心血管内科、心血管监护病房）采用日立多联式中央空调机组进行供冷（暖）。空调设备自2008年使用至今，处于24小时在线运转状态。设备存在运行故障率升高、制冷效果差、设备老化等情况。现需对日立主机设备（室外机）及部分末端进行更换改造。主机设备安装在谭兆楼楼顶，末端设备安装在谭4楼。谭4楼分为两个独立系统进行供冷（暖），其中办公室和值班室因冷量使用需求增加，现需调整改造更换空调末端（备注：末端更换地点需与科室沟通确定）。室内、外机组之间原有连接管路不作更换。
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2、设备施工需求 
	序号
	主机设备
	末端设备

	
	旧主机
	新主机
	旧末端
	新末端

	1
	制冷量：56.0KW

数量:1台
	制冷量：67.0KW

最大运行电流：≤53A
额定功率：≤20.30KW
数量:1台
	医生办公室

制冷量：4.0KW

数量:1台
	医生办公室

制冷量：7.1KW

数量:1台

	2
	制冷量：56.0KW

数量:1台
	制冷量：67.0KW

最大运行电流：≤53A
额定功率：≤20.30KW
数量:1台
	护士值班室、值班室（更衣）、男值班室

制冷量：2.8KW

数量:3台
	护士值班室、值班室（更衣）、男值班室

制冷量：4.0KW

数量:3台

	3
	
	
	CCU值班室

制冷量：2.8KW

数量:1台
	CCU值班室

制冷量：2.8KW

数量:1台

	备注说明：

原系统1：原主机制冷量：56.0KW，内机总冷量：70.4KW(2.8KW 10台、4.0KW 5台、5.6KW 2台、11.2KW  1台)。

原系统2：原主机制冷量：56.0KW,内机总冷量：64.8KW（4.0KW 12台、5.6KW 3台）。
其它房间的末端设备不作更换，需把每个系统的设备通讯信号线进行更换（旧通讯信号线拆除）。
注意：方案需对设备原有主供电线路及开关箱进行是否满足安全负载需求评估。
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    为减少对科室的影响，更换设备时不得两个系统同时进行施工更换，只可更换调试完毕一个系统正常使用后，方可进行下一系统的设备更换。供应商需提前定好设备，每个系统空调停机影响科室使用时间不得超过≤3天。

3、新设备参数要求：
主机1设备参数： 
制冷量67.0KW共2台（可双模块组合），功率20.30KW,外形尺寸mm（高H*宽W*厚D）：1720*1920*765。
内机1设备参数：
制冷量2.8KW，多联式风管室内机1台。
内机2设备参数：
制冷量4.0KW，多联式风管室内机3台。
内机3设备参数：
制冷量7.1KW，多联式风管室内机1台。
二、项目费用报价（按表提供费用汇总）
	序号
	项目内容
	数量
	单价
	备注

	1
	设备类费用
	
	
	

	2
	辅材类费用
	
	
	

	3
	改造类费用
	
	
	

	4
	其它费用
	
	
	

	5
	项目费用合计
	
	
	


备注：附上设备、耗材、改造及其它费用汇总报价分表。

三、项目设施货期、工期、施工计划

1、供货期：    天。
2、改造工期：     天。
3、施工计划。
四、供货商提供相关资质、改造案例
