广医三院配电系统维保需求
1、 项目概况
我院为室内大型综合三级甲等医院，有荔湾、黄埔两院区。其中荔湾院区目前用电容量为8000kVA（2025年4月增容至14200kVA），黄埔院区用电容量为7200kVA。医院作为一级负荷重要保供单位，为保障我院供配电系统及其相关设备设施安全稳定运行，拟对我院两院区（荔湾及黄埔）高低压供配电系统的维保工作进行招标。
1. 服务地点
荔湾院区：广州市荔湾区多宝路63号
黄埔院区：广州市黄埔区长贤路55号
2. 服务周期：2年
3. 设备清单
	荔湾院区

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	干式变压器
	SCB10-1600kVA
	台
	5
	江苏中电
	其中3台2025年4月停用

	2
	高压柜
	KYN27-12
	台
	11
	汕头电控
	2025年4月停用

	3
	直流屏
	GZDW33 40AH/220
	台
	1
	深圳
欣绿源
	2025年4月停用

	4
	低压进线柜
	GCL
	台
	5
	珠江低压
	其中3台2025年4月停用

	5
	低压联络柜
	GCL
	台
	3
	珠江低压
	其中2台2025年4月停用

	6
	市发电联络柜
	GCL
	台
	3
	珠江低压
	其中2台2025年4月停用

	7
	低压柜开关柜
	GCL/GCK
	台
	22
	珠江低压
	其中14台2025年4月停用

	8
	低压补偿柜
	GCL
	台
	10
	珠江低压
	其中6台2025年4月停用

	9
	发电机
	650F
	台
	2
	卡特皮勒
	2025年4月停用

	10
	发电机控制柜
	SS122BM
	台
	3
	南海凯讯
	2025年4月停用

	11
	干式变压器
	SCB13-2000kVA
	台
	3
	广州穗达
	2025年4月启用

	12
	干式变压器
	SCB13-2500kVA
	台
	2
	广州穗达
	2025年4月启用

	13
	高压柜
	KYN28A-12（Z）
	台
	13
	广州穗达
	2025年4月启用

	14
	直流屏
	GZDW-30AH/220
	台
	2
	广州穗达
	2025年4月启用

	15
	低压进线柜
	GCL
	台
	5
	广州穗达
	2025年4月启用

	16
	低压联络柜
	GCL
	台
	3
	广州穗达
	2025年4月启用

	17
	市发电联络柜
	GCL
	台
	5
	广州穗达
	2025年4月启用

	18
	低压开关柜
	GCL
	台
	37
	广州穗达
	2025年4月启用

	19
	低压补偿柜
	GCL
	台
	10
	广州穗达
	2025年4月启用

	20
	有源滤波柜
	GCL
	台
	3
	广州穗达
	2025年4月启用

	21
	发电机组
	6WTAA-G311
	台
	2
	上柴股份
	2025年4月启用

	22
	发电机控制柜
	GCL
	台
	7
	广州穗达
	2025年4月启用

	

	黄埔院区

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	干式变压器
	SCB13-2000kVA
	台
	2
	英德市深圳北电力设备有限公司
	

	2
	干式变压器
	SCB13-1600kVA
	台
	2
	英德市深圳北电力设备有限公司
	

	3
	高压柜
	KYN28-12
	台
	10
	广东施富电气实业有限公司
	

	4
	高压计量柜
	XGN15-12
	台
	3
	广东施富电气实业有限公司
	

	5
	直流屏
	GZDW220v/50AH
	台
	1
	广东施富电气实业有限公司
	

	6
	低压进线柜
	GCK
	台
	4
	广东施富电气实业有限公司
	

	7
	低压联络柜
	GCK
	台
	2
	广东施富电气实业有限公司
	

	8
	市发电联络柜
	GCK
	台
	4
	广东施富电气实业有限公司
	

	9
	低压柜开关柜
	GCK
	台
	32
	广东施富电气实业有限公司
	

	10
	低压补偿柜
	GCK
	台
	8
	广东施富电气实业有限公司
	

	11
	有源滤波柜
	GCK
	台
	4
	广东施富电气实业有限公司
	

	12
	发电机组
	SW1100KK
	台
	2
	广州赛威能源科技有限公司
	

	13
	发电机控制柜
	GCK
	台
	6
	广东施富电气实业有限公司
	



2、 服务需求
1. 协助采购人建立和健全电气设备、线路有关的技术资料；
2. 按采购人议定时间，每月一次对高低压设备、线路进行巡检，对发电机进行空载试机、检查相关系统，对存在问题或隐患提出具有可行性的整改改造建议，形成综合巡检报告提交；
3. 按采购人议定时间，每年一次对高压、低压一级配电设备、设施进行包括且不限于预防性试验、绝缘、耐压等性能试验，并出具采购人当地供电部门认可的报告书，费用应包含在投标价内；
4. 按采购议定时间，每年一次对发电机组进行负载测试并对易损件、耗材进行更换（包含空气、机油、柴油滤清器，油水分离器、冷却液、防锈剂、整机机油）提交检查报告，费用应包含在投标价内；
5. 全天24小时响应供电故障或抢修，对此项目应配有两名或以上联系人，除不可抗力因数外，应在接报后1小时内到达项目现场开展检修工作，处理结束后由采购方有关负责人签字确认，并协助对事故意外进行检查分析，提交相关报告；
6. 检修抢修过程中所更换的零部件经采购人同意后安排更换，具体收费根据实际更换内容制定，物料价格应不高于市场定价；
7. 维保过程中，低值材料（各类指示灯、电流电压机械仪表、熔断器、低压补偿复合开关、补偿电容器、各类继电器等）由中标人提供，并在双方协定时间更换，不另行收费；
8. 对采购人所有高压绝缘工具进行定期送检，确保安全合格，如有缺损由中标人提供补齐；
9. 采购人每次高压停、转电及重要活动，中标人应派技术人员到场协助；
10. 由于医疗场所的特殊性，中标人应具备电能质量（包括且不限于谐波、三相平衡度等电参量）检测设备等检测手段，在采购人提出需求时协助进行系统检测并提供盖章报告文件；
11. 如采购人院区内需进行供电线路新增、改造、调整等相关工程，采购人应对实施方案给予技术支持；
12. 每年一次，组织对采购人配电班组成员进行技术培训、案例分析的技术交流会议；
13. 中标人对现场工作人员必须做好安全教育及安全措施，必须严格按照GB26861-2011《电力安全工作规范》执行，保证人员安全。预防性试验应按Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》执行；
14. 协助采购人完成发电机柴油采购工作（油品费用由医院直接与油站发票支付，中标人仅需提供运行途径），不另行支付费用。
15. 巡检、测试保养内容应包含且不限于下列要求内容：
A） 月度巡检要求
	序号
	巡查项目
	项目

	1
	高压系统部分
	1.线路电压检查记录

	
	
	2.综合继保系统运行检查记录

	
	
	3.高压柜信号指示灯、仪表检查记录

	
	
	4.高压柜异响或异味检查记录

	
	
	5.高压柜电器接触温度或放电现象检查记录

	
	
	6.高压柜内电缆头外观检查记录

	2
	直流柜
部分
	1.直流柜输入、输出电压检查记录

	
	
	2.直流柜内部元器件检查记录

	
	
	3.蓄电池外观、电极电气连接检查记录

	
	
	4.充电控制模块运行检查记录

	
	
	5.系统线路及连接检查记录

	3
	变压器
部分
	1.温控器运行状态检查

	
	
	2.变压器运行状态表观检查（声音、温度、闪络、异味等）

	
	
	3.变压器电气连接检查记录

	
	
	4.散热风机运行状态检查记录

	
	
	5.变压器运行参数记录

	4
	低压配电部分
	1.各变压器低压受电柜电参量记录

	
	
	2.开关柜信号灯、仪表检查记录

	
	
	3.自动补偿控制器运行状态检查记录

	
	
	4.电容补偿柜运行检查（电容器、熔断器、复合开关等）

	
	
	5.开关柜运行状态检查记录（声音、温度、异味、异物等）

	
	
	6.电气线路连接检查记录

	5
	电房环境部分
	1.电房内外安全警示标志查漏补缺

	
	
	2.检查配电房内设备主结线图是否与设备运行状态对应

	
	
	3.电房内安全绝缘工具检查记录

	
	
	4.电房内应急照明、消防设备实施是否正常

	
	
	5.电房通风措施运行状态检查记录

	
	
	6.电房内环境温湿度、卫生、小动物活动痕迹等情况检查记录

	
	
	7.电房内接地网是否完好

	6
	发电机组
部分
	1.检查发电机组各传动连接部件是否存在松动、异物情况

	
	
	2.检查油库储油量，油箱、管道是否有锈蚀渗漏情况

	
	
	3.检查冷却系统液位、是否存在腐蚀渗漏情况

	
	
	4．试车前检查电池电压，启动时检查电压压降并记录

	
	
	5.试车前后检查柴油机头结构是否存在异常

	
	
	6.15分钟空载试车及并车测试，记录运行数据

	7
	对用电异常提出建议、列出存在问题、查找配电设施范围内环境缺陷并协助指导整改。



B） 年度维护测试保养要求
	序号
	试验设备
	项目

	1
	高压柜
部分
	1.高压断路器及断口绝缘电阻测试

	
	
	2.各相导电回路电阻测量

	
	
	3.断路器耐压测试

	
	
	4.操作机构检查试验

	
	
	5.二次回路检查

	
	
	6.综合继保微机保护试验

	
	
	7.停电段设备除尘，电缆沟检查及清理

	2
	变压器
部分
	1.高低压侧绝缘试验

	
	
	2.高低压侧绕组耐压试验

	
	
	3.高低压侧直流电阻试验

	
	
	4.温控装置及二次回路试验

	
	
	5.散热风机检查

	
	
	5.设备铁芯外及附件除尘，风机清理除尘及活动机构润滑

	3
	直流屏
部分
	1.交、直流绝缘电阻测量

	
	
	2.蓄电池内阻测量

	
	
	3.蓄电池组放电测试

	
	
	4.充电模块、监控模块系统功能检查

	
	
	5.设备连接及电瓶、二次控制回路除尘

	4
	10kv电缆部分
	1.各相绝缘电阻试验

	
	
	2.各相交流耐压试验

	5
	低压柜
部分
	1.停电断路器检查试验

	
	
	2.停电断路器插接头检查保养

	
	
	3.联锁功能试验

	
	
	4.有源滤波柜检查试验

	
	
	5.补偿柜检查试验

	
	
	6.各馈线回路接线检查

	
	
	7.仪表、指示灯、联锁等二次回路检查

	
	
	8.停电部分设备除尘卫生清理

	6
	接地网
	1.接地电阻测量

	7
	发电机组
部分
	1.更换机组散热水箱冷却液、防锈剂

	
	
	2.更换机组空气、柴油、机油滤清器，油水分离器

	
	
	3.更换机组整机机油

	
	
	4.对机组进行假负载测试并记录运行参数

	
	
	5.负载测试后检查机组结构状态

	
	
	6.机组卫生清理


3、 报价表格式
广医三院配电系统维保服务项目报价表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	
	

	一年合计：
	
	

	二年合计：
	
	


*以上报价为含税价。



总 务 科    
2024年11月18日

