广医三院配电系统维保需求

- 项目概况

我院为室内大型综合三级甲等医院，有荔湾、黄埔两院区。其中荔湾院区目前用电容量为8000kVA（2025年4月增容至14200kVA），黄埔院区用电容量为7200kVA。医院作为一级负荷重要保供单位，为保障我院供配电系统及其相关设备设施安全稳定运行，拟对我院两院区（荔湾及黄埔）高低压供配电系统的维保工作进行招标。

- 服务地点

荔湾院区：广州市荔湾区多宝路63号

黄埔院区：广州市黄埔区长贤路55号

- 服务周期：2年

- 设备清单

| 荔湾院区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 干式变压器 | SCB10-1600kVA | 台 | 5 | 江苏中电 | 其中3台2025年4月停用 |
| 2 | 高压柜 | KYN27-12 | 台 | 11 | 汕头电控 | 2025年4月停用 |
| 3 | 直流屏 | GZDW33 40AH/220 | 台 | 1 | 深圳 欣绿源 | 2025年4月停用 |
| 4 | 低压进线柜 | GCL | 台 | 5 | 珠江低压 | 其中3台2025年4月停用 |
| 5 | 低压联络柜 | GCL | 台 | 3 | 珠江低压 | 其中2台2025年4月停用 |
| 6 | 市发电联络柜 | GCL | 台 | 3 | 珠江低压 | 其中2台2025年4月停用 |
| 7 | 低压柜开关柜 | GCL/GCK | 台 | 22 | 珠江低压 | 其中14台2025年4月停用 |
| 8 | 低压补偿柜 | GCL | 台 | 10 | 珠江低压 | 其中6台2025年4月停用 |
| 9 | 发电机 | 650F | 台 | 2 | 卡特皮勒 | 2025年4月停用 |
| 10 | 发电机控制柜 | SS122BM | 台 | 3 | 南海凯讯 | 2025年4月停用 |
| 11 | 干式变压器 | SCB13-2000kVA | 台 | 3 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 12 | 干式变压器 | SCB13-2500kVA | 台 | 2 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 13 | 高压柜 | KYN28A-12（Z） | 台 | 13 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 14 | 直流屏 | GZDW-30AH/220 | 台 | 2 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 15 | 低压进线柜 | GCL | 台 | 5 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 16 | 低压联络柜 | GCL | 台 | 3 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 17 | 市发电联络柜 | GCL | 台 | 5 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 18 | 低压开关柜 | GCL | 台 | 37 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 19 | 低压补偿柜 | GCL | 台 | 10 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 20 | 有源滤波柜 | GCL | 台 | 3 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 21 | 发电机组 | 6WTAA-G311 | 台 | 2 | 上柴股份 | 2025年4月启用 |
| 22 | 发电机控制柜 | GCL | 台 | 7 | 广州穗达 | 2025年4月启用 |
| 黄埔院区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 干式变压器 | SCB13-2000kVA | 台 | 2 | 英德市深圳北电力设备有限公司 |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB13-1600kVA | 台 | 2 | 英德市深圳北电力设备有限公司 |  |
| 3 | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 10 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 4 | 高压计量柜 | XGN15-12 | 台 | 3 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 5 | 直流屏 | GZDW220v/50AH | 台 | 1 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 6 | 低压进线柜 | GCK | 台 | 4 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 7 | 低压联络柜 | GCK | 台 | 2 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 8 | 市发电联络柜 | GCK | 台 | 4 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 9 | 低压柜开关柜 | GCK | 台 | 32 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 10 | 低压补偿柜 | GCK | 台 | 8 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 11 | 有源滤波柜 | GCK | 台 | 4 | 广东施富电气实业有限公司 |  |
| 12 | 发电机组 | SW1100KK | 台 | 2 | 广州赛威能源科技有限公司 |  |
| 13 | 发电机控制柜 | GCK | 台 | 6 | 广东施富电气实业有限公司 |  |

- 服务需求

- 协助采购人建立和健全电气设备、线路有关的技术资料；

- 按采购人议定时间，每月一次对高低压设备、线路进行巡检，对发电机进行空载试机、检查相关系统，对存在问题或隐患提出具有可行性的整改改造建议，形成综合巡检报告提交；

- 按采购人议定时间，每年一次对高压、低压一级配电设备、设施进行包括且不限于预防性试验、绝缘、耐压等性能试验，并出具采购人当地供电部门认可的报告书，费用应包含在投标价内；

- 按采购议定时间，每年一次对发电机组进行负载测试并对易损件、耗材进行更换（包含空气、机油、柴油滤清器，油水分离器、冷却液、防锈剂、整机机油）提交检查报告，费用应包含在投标价内；

- 全天24小时响应供电故障或抢修，对此项目应配有两名或以上联系人，除不可抗力因数外，应在接报后1小时内到达项目现场开展检修工作，处理结束后由采购方有关负责人签字确认，并协助对事故意外进行检查分析，提交相关报告；

- 检修抢修过程中所更换的零部件经采购人同意后安排更换，具体收费根据实际更换内容制定，物料价格应不高于市场定价；

- 维保过程中，低值材料（各类指示灯、电流电压机械仪表、熔断器、低压补偿复合开关、补偿电容器、各类继电器等）由中标人提供，并在双方协定时间更换，不另行收费；

- 对采购人所有高压绝缘工具进行定期送检，确保安全合格，如有缺损由中标人提供补齐；

- 采购人每次高压停、转电及重要活动，中标人应派技术人员到场协助；

- 由于医疗场所的特殊性，中标人应具备电能质量（包括且不限于谐波、三相平衡度等电参量）检测设备等检测手段，在采购人提出需求时协助进行系统检测并提供盖章报告文件；

- 如采购人院区内需进行供电线路新增、改造、调整等相关工程，采购人应对实施方案给予技术支持；

- 每年一次，组织对采购人配电班组成员进行技术培训、案例分析的技术交流会议；

- 中标人对现场工作人员必须做好安全教育及安全措施，必须严格按照GB26861-2011《电力安全工作规范》执行，保证人员安全。预防性试验应按Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》执行；

- 协助采购人完成发电机柴油采购工作（油品费用由医院直接与油站发票支付，中标人仅需提供运行途径），不另行支付费用。

- 巡检、测试保养内容应包含且不限于下列要求内容：

- 月度巡检要求

| 序号 | 巡查项目 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压系统部分 | 1.线路电压检查记录 |
|  |  | 2.综合继保系统运行检查记录 |
|  |  | 3.高压柜信号指示灯、仪表检查记录 |
|  |  | 4.高压柜异响或异味检查记录 |
|  |  | 5.高压柜电器接触温度或放电现象检查记录 |
|  |  | 6.高压柜内电缆头外观检查记录 |
| 2 | 直流柜 部分 | 1.直流柜输入、输出电压检查记录 |
|  |  | 2.直流柜内部元器件检查记录 |
|  |  | 3.蓄电池外观、电极电气连接检查记录 |
|  |  | 4.充电控制模块运行检查记录 |
|  |  | 5.系统线路及连接检查记录 |
| 3 | 变压器 部分 | 1.温控器运行状态检查 |
|  |  | 2.变压器运行状态表观检查（声音、温度、闪络、异味等） |
|  |  | 3.变压器电气连接检查记录 |
|  |  | 4.散热风机运行状态检查记录 |
|  |  | 5.变压器运行参数记录 |
| 4 | 低压配电部分 | 1.各变压器低压受电柜电参量记录 |
|  |  | 2.开关柜信号灯、仪表检查记录 |
|  |  | 3.自动补偿控制器运行状态检查记录 |
|  |  | 4.电容补偿柜运行检查（电容器、熔断器、复合开关等） |
|  |  | 5.开关柜运行状态检查记录（声音、温度、异味、异物等） |
|  |  | 6.电气线路连接检查记录 |
| 5 | 电房环境部分 | 1.电房内外安全警示标志查漏补缺 |
|  |  | 2.检查配电房内设备主结线图是否与设备运行状态对应 |
|  |  | 3.电房内安全绝缘工具检查记录 |
|  |  | 4.电房内应急照明、消防设备实施是否正常 |
|  |  | 5.电房通风措施运行状态检查记录 |
|  |  | 6.电房内环境温湿度、卫生、小动物活动痕迹等情况检查记录 |
|  |  | 7.电房内接地网是否完好 |
| 6 | 发电机组 部分 | 1.检查发电机组各传动连接部件是否存在松动、异物情况 |
|  |  | 2.检查油库储油量，油箱、管道是否有锈蚀渗漏情况 |
|  |  | 3.检查冷却系统液位、是否存在腐蚀渗漏情况 |
|  |  | 4．试车前检查电池电压，启动时检查电压压降并记录 |
|  |  | 5.试车前后检查柴油机头结构是否存在异常 |
|  |  | 6.15分钟空载试车及并车测试，记录运行数据 |
| 7 | 对用电异常提出建议、列出存在问题、查找配电设施范围内环境缺陷并协助指导整改。 |  |

- 年度维护测试保养要求

| 序号 | 试验设备 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 部分 | 1.高压断路器及断口绝缘电阻测试 |
|  |  | 2.各相导电回路电阻测量 |
|  |  | 3.断路器耐压测试 |
|  |  | 4.操作机构检查试验 |
|  |  | 5.二次回路检查 |
|  |  | 6.综合继保微机保护试验 |
|  |  | 7.停电段设备除尘，电缆沟检查及清理 |
| 2 | 变压器 部分 | 1.高低压侧绝缘试验 |
|  |  | 2.高低压侧绕组耐压试验 |
|  |  | 3.高低压侧直流电阻试验 |
|  |  | 4.温控装置及二次回路试验 |
|  |  | 5.散热风机检查 |
|  |  | 5.设备铁芯外及附件除尘，风机清理除尘及活动机构润滑 |
| 3 | 直流屏 部分 | 1.交、直流绝缘电阻测量 |
|  |  | 2.蓄电池内阻测量 |
|  |  | 3.蓄电池组放电测试 |
|  |  | 4.充电模块、监控模块系统功能检查 |
|  |  | 5.设备连接及电瓶、二次控制回路除尘 |
| 4 | 10kv电缆部分 | 1.各相绝缘电阻试验 |
|  |  | 2.各相交流耐压试验 |
| 5 | 低压柜 部分 | 1.停电断路器检查试验 |
|  |  | 2.停电断路器插接头检查保养 |
|  |  | 3.联锁功能试验 |
|  |  | 4.有源滤波柜检查试验 |
|  |  | 5.补偿柜检查试验 |
|  |  | 6.各馈线回路接线检查 |
|  |  | 7.仪表、指示灯、联锁等二次回路检查 |
|  |  | 8.停电部分设备除尘卫生清理 |
| 6 | 接地网 | 1.接地电阻测量 |
| 7 | 发电机组 部分 | 1.更换机组散热水箱冷却液、防锈剂 |
|  |  | 2.更换机组空气、柴油、机油滤清器，油水分离器 |
|  |  | 3.更换机组整机机油 |
|  |  | 4.对机组进行假负载测试并记录运行参数 |
|  |  | 5.负载测试后检查机组结构状态 |
|  |  | 6.机组卫生清理 |

- 报价表格式

广医三院配电系统维保服务项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二年合计： |  |  |  |  |  |  |  |

*以上报价为含税价。

总 务 科

2024年11月18日