[bookmark: _Hlk217569438]广州医科大学附属第三医院医技楼检验科设备及住院楼洗涤间设备电源物资和配套安装服务采购项目需求

1、 项目概况
因我院荔湾院区医技楼检验科及住院楼洗涤间设备安装要求，需采购一系列电源物资，同时完成配套安装调试工作。现总务科拟对所需物资的采购及配套安装进行询价采购。
1. 项目地址：广州市荔湾区多宝路63号
2. 采购项目清单：
1）医技楼检验科分项
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	设备电源箱
	8kw
	个
	1
	铁箱，箱内带6个二三插插座；含设备开关40A一个、插座开关16A一个，其余按场地设备需求

	2
	设备电源箱
	6kw
	个
	5
	铁箱，箱内带6个二三插插座；含设备开关32A一个、插座开关16A一个，其余按场地设备需求

	3
	设备电源箱
	10kw
	个
	2
	铁箱，箱内带6个二三插插座；含设备开关50A一个、插座开关16A一个，其余按场地设备需求

	4
	设备电源箱
	5kw
	个
	3
	铁箱，箱内带6个二三插插座；含设备开关25A一个、插座开关16A一个，其余按场地设备需求

	5
	设备电源箱
	3kw
	个
	6
	铁箱，箱内带6个二三插插座；含设备开关20A一个、插座开关16A一个，其余按场地设备需求

	6
	落地支架
	总高80cm
	个
	12
	不锈钢

	7
	设备电源总箱
	30kw
	个
	1
	含总开关63A，出线开关50A1个、32A3个、40A1个，其余按场地设备需求

	8
	电缆
	5*10mm
	米
	43
	UPS机房开关至设备电源总箱

	9
	线材
	
	批
	1
	按现场需求

	10
	辅材
	
	批
	1
	地槽、套管、五金附件等，按场地现场需求



2）住院楼洗涤间分项
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	设备电源总箱
	/
	个
	1
	室内铁箱，箱内带150A总开关一个，63A设备开关一个、50A设备开关一个、40A设备开关一个、数字电表一个及互感器等各类附件，其余按场地设备需求。

	2
	电缆
	YJV3*70+2*35
	米
	55
	/

	3
	辅材
	/
	批
	1
	电缆附件、五金辅材、线管线槽等



3. 实施周期：按采购人通知后5日历天（含供货期）

2、 服务要求
1. 按院方要求完成采购物资的敷设安装工作；
2. 完成所涉及的各个室内天花吊顶修复、孔洞封堵修复工作；
3. 安装完成后，对各项设施进行相关试验工作，确保安全可靠；
4. 项目过程中产生的所有报价以外其他费用均由中标供应商负责，不再另行增项。
5. 质保期：整体一年。

3、 资质要求
建筑机电安装专业承包二级或以上，并在有效期内。




4、 报价表格
项目名称：                                  
	检验科分项
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	洗涤间分项
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	其他说明：


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全
额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报
价，金额单位为元。
3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。 


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
报价人名称（盖公章）：
日期：   年   月 
1

总 务 科    
2025年12月29日
