
[bookmark: heading_0]广州医科大学附属第三医院黄埔院区部分实验室区域环境检测服务采购项目采购需求
[bookmark: heading_1]一、项目概况
1. 项目名称：广州医科大学附属第三医院黄埔院区部分实验室区域环境检测服务采购项目
2. 服务地点：广州市黄埔区长贤路 55 号（广医三院黄埔院区）
3. 项目规模：
（1）黄埔院区行政楼三、四楼科研平台：15 间房间，总面积 284.97㎡，合计 30 个检测点位；
（2）黄埔院区生殖医学中心实验室：23 间房间，总面积 518.07㎡，合计 111 个检测点位；
（3）整体合计：38 间洁净房间，总检测面积 803.04㎡，总检测点位 141 个。
4. 项目最高限价（含税）：人民币 28200 元，报价超过限价视为无效报价。
5. 服务周期：甲方通知进场后 5 个工作日内完成全部现场检测；检测完毕后 5 个工作日内出具全套正式检测报告。
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1. 检测范围：中标单位对甲方指定全部洁净房间开展全套洁净环境检测，覆盖十万级、万级、千级、三十万级洁净区域。
2. 必检项目：悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、静压差、温度、相对湿度、换气次数、风量、照度、噪声。
3. 全流程服务工作：现场点位布设、仪器采样、现场检测、原始数据记录、数据整理分析、检测报告编制、报告盖章交付、后期验收配合等全部工作。
4. 检测房间明细
[bookmark: heading_3]（一）黄埔院区行政楼三、四楼科研平台检测清单
	序号
	房间名称
	面积 (㎡)
	洁净级别
	检测点数

	1
	更衣缓冲
	6.56
	十万级
	2

	2
	洁净走廊
	60.58
	十万级
	2

	3
	细胞 4
	22.81
	十万级
	2

	4
	细胞 3
	19.75
	十万级
	2

	5
	细胞 2
	17.67
	十万级
	2

	6
	细胞 1
	17.97
	十万级
	2

	7
	细胞间 2
	17.76
	十万级
	2

	8
	细胞间 1
	18.45
	十万级
	2

	9
	干细胞 4
	18.21
	万级
	2

	10
	干细胞 3
	17.61
	万级
	2

	11
	干细胞 2
	18.21
	万级
	2

	12
	干细胞 1
	17.97
	万级
	2

	13
	干细胞 5
	14.83
	万级
	2

	14
	流式缓冲
	4.35
	十万级
	2

	15
	流式
	12.24
	万级
	2

	合计
	—
	284.97
	—
	30


[bookmark: heading_4]（二）黄埔院区生殖医学中心实验室检测清单
	序号
	房间名称
	面积 (㎡)
	洁净级别
	检测点数

	1
	医护缓冲
	15.95
	十万级
	4

	2
	洁净走廊 1
	17.60
	十万级
	5

	3
	洁净走廊缓冲
	4.39
	十万级
	3

	4
	洁净走廊 2
	54.17
	十万级
	8

	5
	休息室
	58.04
	三十万级
	8

	6
	休息室缓冲
	1.96
	三十万级
	2

	7
	培养室缓冲
	9.75
	万级
	4

	8
	胚胎培养室
	97.36
	千级
	10

	9
	储藏间
	7.29
	万级
	3

	10
	胚胎冷冻室
	24.22
	万级
	5

	11
	冷冻储存室
	50.12
	十万级
	8

	12
	冷冻储存室缓冲 / 拆包
	4.13
	十万级
	3

	13
	胚胎移植室
	25.76
	万级
	6

	14
	取卵室
	30.77
	万级
	6

	15
	打包间
	5.38
	十万级
	3

	16
	精液处理室
	19.29
	万级
	5

	17
	人工授精实验室
	20.41
	万级
	5

	18
	人工受精室
	25.82
	万级
	6

	19
	人工授精室缓冲
	3.24
	十万级
	2

	20
	无菌物品室
	12.23
	十万级
	4

	21
	缓冲 / 拆包
	12.61
	十万级
	4

	22
	女更缓冲
	8.38
	十万级
	3

	23
	冲洗室
	9.20
	十万级
	4

	合计
	—
	518.07
	—
	111
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1. 检测执行规范（全部现行有效版本）
（1）《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）；
（2）《洁净室施工及验收规范》（GB 50591-2010）；
（3）《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T 16292）；
（4）《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》（GB/T 16293）；
（5）《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》（GB/T 16294）；
（6）国家卫健委、广东省、广州市卫健部门医疗机构洁净环境管理现行规范、督查标准。
2. 仪器设备要求
中标单位所有检测仪器、设备必须经法定计量机构检定 / 校准合格，且在校准有效期内；完整留存仪器台账、检定校准证书备查；现场检测人员持有对应检测从业资质证书，持证上岗。
3. 检测操作规范
现场布点、采样、检测、原始记录全过程严格遵循国标，原始数据真实、完整、可追溯，严禁篡改、伪造、变造检测数据及检测结论。
4. 进场时限：甲方书面 / 电话通知进场之日起 5 个工作日内，完成全部 141 个点位现场检测工作。
5. 检测报告要求
（1）两个工程项目分别独立出具检测报告，报告必须具备 CMA 或 CNAS 资质标识；
（2）每份纸质报告一式贰份，同步提供 PDF 电子版报告交付甲方存档；
（3）全部现场检测完成后 5 个工作日内交付完整合格检测报告。
6. 费用包干说明
本项目报价为固定总价包干，包含人员差旅费、设备运输使用费、现场采样费、检测化验费、数据分析费、报告编制印刷费、复检服务费、税费、交通、耗材、技术配合等全部费用，合同执行期间甲方无需支付任何额外费用。
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1. 本项目无预付款；
2. 中标单位完成全部检测服务，提交两套完整、带 CMA/CNAS 标识的合格检测报告，经甲方验收确认无误后，中标单位开具等额合法增值税发票；
3. 甲方收到合规发票后 30 个工作日内，通过对公账户一次性支付全部合同款项。
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1. 黄埔院区行政楼三、四楼科研平台：30 个点位，单价     元 / 点，小计    元
2. 黄埔院区生殖医学中心实验室：111 个点位，单价     元 / 点，小计     元
3. 合计总报价：     元
承诺：本报价为总价包干，包含本项目全部服务内容所有费用（包含但不限于报告编制、仪器校准、交通、税费、复检等全部综合费用），无隐形收费。
投标单位（加盖公章）：
法定代表人 / 授权代表签字：
日期：2026 年   月    日
[bookmark: heading_11]六、报价资料
1. 有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证，或新颁发 “三证合一” 营业执照；
2. 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人证明书及法人身份证复印件）；
3. 法定代表人及供应商授权代表身份证复印件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人身份证复印件）；
4. 公司简介、检测资质证书；
5. 报价文件（加盖公章）。
上述报价资料（加盖公章）装订成一册并装袋密封，封口加盖投标单位印章，报价文件正本一份，副本二份，现场递交至广州市荔湾区多宝路 63 号行政楼基建科办公室（不接受快递）。

