[bookmark: _GoBack]广州医科大学附属第三医院荔湾院区反渗透直饮水机
租赁服务项目需求
一、 项目地址
广州市荔湾区多宝路63号（荔湾院区）
二、 服务周期
按调研最终结果决定
三、 项目需求内容
反渗透直饮水机租赁服务  1项
	序号
	规格
	预估数量（台）
	备注

	1
	大型
	42
	具体参数需求见后续技术要求。

	2
	小型
	193
	



四、 服务需求
1、所提供的货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。
2、所提供的货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。
3、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
4、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
5、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
6、在实际供货时，若是进口产品，需提供的货物进口产品完税证明。
7、免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。
8、应有可靠的售后服务保障，在广州地区有固定的维修服务机构或承诺中标后设立维修服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务。
9、有24小时服务热线，保证在接到故障电话后，30分钟内到达现场解决问题，确保设备正常运转。若不能解决问题，提供备用设备代替使用服务 ；合同期内派驻工程师到现场维护和巡查；采购人不提供住宿。
10、应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告。
11、水质检测：检验项目：浑浊度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、色度、臭和味、PH值、亚硝酸盐、耗氧量（高锰酸盐法）等。
12、技术资料：
（1）应根据规范要求提供所有材料产品设备的质量合格证书，若进口材料产品设备还须提供进口报关证明及中国省级疾控检测报告；
（2）应根据规范要求提供材料设备检验报告（包括卫生检验、材质检验等），进口产品提供相应证明文件。所有与直饮水接触的部件，不允许使用易腐蚀的材料制造。
（3）应针对所有产品设备提供其齐全的原理、技术参数、使用操作、维护说明等技术文件资料。
（4）提供的所用文件资料应为中文。
13、供应商提供详细的直饮水水质保证方案和措施（包括设备过滤技术；水质检测与合规性管理；定期巡检与清洗消毒等）。
14、水质巡检：中标供应商开展月度或季度巡检，当巡检检出TDS值超过反渗透膜的正常值（95%脱盐率）后，中标供应商无条件对饮水设备进行水质化验检测，并对设备滤芯进行更换维护，直至设备出水水质符合使用标准止。且每季度租赁请款时需提供第三方水质检测报告，采样点位应涵括租赁数量的10%或以上，可按组别检测。
15、免费提供租赁设备的新装以及后期加装、移装的实施工作，包括接驳管材及人工。
五、 技术需求
	机型
	小水量型机
	大水量型机

	应用场景
	办公区、生活区、
	公共区域、病房区域

	规格要求
	1.满足20-30人使用
2.制热功率≥1500w
3.制水通量≥100GPD
4.常温水箱≥10L
5.热罐容量≥5L
6.热水加热温度≥97℃
7.双水嘴
8.机械按钮，带童锁
9.滤芯寿命显示
10.食品级不锈钢全密封式内胆
11.内置UV消毒
12.接水盒带外接排水功能
13.接水高度≥30cm
14.满足上述条件外，设备外观尺寸应尽量优化，节省空间
	1.满足60~80人使用
2.制热功率≥2200w
3.制水通量≥300GPD
4.常温水箱≥10L
5.热罐容量≥10L
6.热水加热温度≥97℃
7.≥双水嘴（可同时取常温及热水）
8.机械按钮，带童锁
9.滤芯寿命显示
10.食品级不锈钢全密封式内胆
11.内置UV消毒
12.接水盒带外接排水功能
13.接水高度≥30cm
14.满足上述条件外，设备外观尺寸应尽量优化，节省空间


*供应商应在调研报价文件中，独立一章对所拟提供的设备产品各类参数、技术文件进行详细说明，包括且不限于上表格提及内容。
六、 资格要求
1.必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；
2.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
2.1 提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明，投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明； 
2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格文件声明函）；
2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格文件声明函）；
2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格文件声明函）；
2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供资格文件声明函）；
2.6 法律、行政法规规定的其他条件（提供资格文件声明函）。
3. 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人（提供资格文件声明函）：
3.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。
3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。








七、 报价表格
本项目拟按22个月或36个月租赁期执行，供应商应分别进行报价。
项目名称：                                  

	序号
	规格
	单价
	租赁期
	合计总金额

	1
	大型
	        元/台/月
	22个月
	￥                 元
大写               元

	2
	小型
	        元/台/月
	
	

	3
	大型
	        元/台/月
	36个月
	￥                 元
大写               元

	4
	小型
	        元/台/月
	
	



备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全
额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报
价，金额单位为元。
3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。 


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
报价人名称（盖公章）：
联系电话：
日期：   年   月
1


